CCU-IP

(код продукции)

УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ВКЛЮЧЕНИЯ БЛОКОВ И ЭЛЕМЕНТОВ КРАТКОВРЕМЕННОГО ДЕЙСТВИЯ, К ТРЕХФАЗНОЙ СЕТИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ 380/220В ЧАСТОТОЙ 50 ГЦ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНИМАЕМЫМИ СИГНАЛАМИ ПО TCP-IP СЕТИ

НАИМЕНОВАНИЕ БЛОК CCU-IP

###### ПАСПОРТ

## 422863.001

Екатеринбург   2012

1. Основные сведения об изделии

В настоящем паспорте приведено описание блока управления исполнительных устройств и элементов кратковременного действия, к трехфазной сети переменного тока напряжением 380/220В частотой 50 Гц в соответствии с принимаемыми сигналами по TCP-IP сети.

Блок CCU-IP предназначен:

- для получения команд по TCP-IP сети по VPN-соединению с использованием алгоритма шифрования

- авторизации принимаемого сообщения

- выполнение команд, в зависимости от поступившей информации

- коммутация исполнительных устройств к сети переменного тока номинальным напряжением 220 В/380В.

- квитирование  (подтверждение) команд от исполнительного устройства П-164А (Ответ) в центр обработки информации.

Область применения блока CCU-IP – дистанционное управление электромеханическими изделиями, электросиренами  систем оповещения населения в районах размещения потенциально опасных объектов, городских системах оповещения населения.

Блок CCU-IP рассчитан для  дистанционного управления электросиренами (пусковыми устройствами).

Имеет разъемы для подключения пускового устройства П-164 (Ответ), разъем для подключения электропитания 220В.

Блок CCU-IP оборудован встроенным источником бесперебойного питания.

Блок CCU-IP предназначен для эксплуатации в следующих климатических условиях:

-  температура окружающего воздуха от минус 5ºС до 55ºС; (для помещений)

-  температура окружающего воздуха от минус 40ºС до 50ºС; (зимнее исполнение)

-  относительная влажность до 98% при температуре 25ºС;

-  атмосферное давление от 60 до 106.7 кПа.

Блок CCU-IP по степени защиты от поражения электрическим током выполнен по схеме защиты, соответствующей классу защиты II ГОСТ Р 51350-99.

Устройство рассчитано на непрерывную круглосуточную работу.

Устройство является восстанавливаемым, контролируемым, обслуживаемым.

Адрес предприятия-изготовителя: Россия, 620075,  г. Екатеринбург, ул. Восточная 52 оф. 105        ООО «Дельта-Сервис ЕК».

тел.   (343) 375-89-59 – сбыт

E-mail:3758959@mail.ru.

2. основные технические данные программной части

| Режимы работы | Управление исполнительными устройствами в системах управления по разомкнутому, замкнутому и комбинированному циклам |
| --- | --- |
| Защита сети | Поддержка 64/128-битного шифрования WEP - да фильтрация MAC-адресов - да DES, 3DES, CAST128, BlowFish, TwoFish, AES (с ключами 128, 192 и 256 бит) - да |
| DHCP | Организация сервера - да список клиентов DHCP - да резервирование адресов - да |
| Перенаправление портов | Port Triggering - да виртуальный сервер - да DMZ - да UPnP - да |
| Контроль доступа | персональный контроль – есть управление правилами - есть список узлов - есть доступ по расписанию - требуется синхронизация |
| Пропускная способность | возможность администраторам установить ширину канала, выделяемую для каждого подключенного устройства - есть |
| Безопасность | Межсетевой экран, фильтрация по MAC-адресам, защита от DoS-атак |
| Характеристики ОС | MAC OS NetWare UNIX or Linux |

3. сновные технические данные аппаратной части

| Напряжение питающей сети, В | 187—242 |
| --- | --- |
| Мощность потребления, mА, не более | 100 |
| Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 4—7 |
| Количество аккумуляторов, шт. | 1 |
| Габаритные размеры, мм | 218х214х98 (исполнение для помещений) 400x310x120 (зимнее исполнение) |
| Масса (без АКБ), кг, не более | 1,8 |
| Максимальное коммутируемое напряжение реле, В | 380В |
| Максимальный коммутируемый ток, А | 10 А |

4. комплектность

Комплект поставки

| Комплект поставки | Блок CCU-IP |
| --- | --- |
|  | Прошивка 3.1.1 |
|  | Паспорт |
|  | Компакт-диск с материалами |
|  | Кабель Ethernet |

* По заказу Потребителя источник может дополнительно комплектоваться аккумулятором:

5. Тара и упаковка

Блок  CCU-IP  упаковываются индивидуально в ящики из гофрированного картона.

Руководство по эксплуатации, а также ЗИП упакованы в пакеты из полиэтиленовой пленки.

Допускается отпуск потребителю единичных изделий без картонной тары, упакованных в пакет из полиэтиленовой пленки.

6. Указания  мер  безопасности

При установке и эксплуатации блока CCU-IP  необходимо  руководствоваться «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», введенными в действие с  1 июня 1970 г.

Следует помнить, что в рабочем состоянии к Блоку CCU-IP подводятся опасные для жизни напряжения от электросети. Установку, снятие и ремонт источника производить при отключенном питании.

Запрещается:

- эксплуатация Блока CCU-IP без защитного заземления:

- ставить в держатели предохранителей перемычки и плавкие вставки номиналов, превышающих указанные в настоящем Руководстве;

- закрывать вентиляционные отверстия блока CCU-IP;

- транспортировать блок CCU-IP с установленной в нем батареей.

7. Установка на объекте

Блок CCU-IP  устанавливается на стенах или других конструкциях охраняемого помещения в местах с ограниченным доступом посторонних лиц.

Производится  разметка крепления корпуса Блока CCU-IP к стене в соответствии с рисунком 1.

Рисунок 1 – Разметка для крепления           Рисунок 2 – Схема подключения

После выполнения крепежных  гнезд корпус блок CCU-IP крепится к стене или другим несущим конструкциям шурупами в вертикальном положении.  При этом расстояние между горизонтальной поверхностью помещения и нижней стенкой источника должно быть не менее 200 мм.

Подключение блока CCU-IP производится в соответствии со схемой подключения (рисунок 2) в следующей последовательности:

- подключить провод заземления к плате (XT1.1, контакт «PE»), расположенной на корпусе;

- подключить UTP кабель к информационной розетке сети Интернет

- подключить подводящие провода сети 220 В 50 Гц к сетевым клеммам с учетом фазировки;

- подключить подводящие провода нагрузки к клеммам ВЫХОД;

- подключить аккумулятор (красный провод источника к плюсовой клемме аккумулятора).

8. Подготовка к работе

Проверить правильность произведенного монтажа в соответствии с рисунком 2.

Включить сетевое питание.

Убедиться, что оба индикатора светятся; напряжение на нагрузке соответствует паспортным данным.

Отключить сетевое питание и убедиться, что блок CCU-IP перешел на резервное питание (индикатор СЕТЬ  погас, индикатор ВЫХОД – продолжает светиться).

Закрыть крышку корпуса и опломбировать ее.

Подать сетевое напряжение.

9. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание блока CCU-IP должно производиться потребителем. Персонал, необходимый для технического обслуживания блока CCU-IP, должен состоять из электриков, прошедших специальную подготовку и иметь разряд не ниже третьего и специалиста, имеющего навыки работы с OC Linux .

С целью поддержания исправности блока CCU-IP в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ.

Регламентные работы “1” включают в себя периодический (не реже одного раза в полгода) внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и контроль работоспособности по внешним признакам: свечение индикаторов, наличие напряжения на нагрузке, переход на резервный режим.

10. Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие блока CCU-IP заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 2 года с момента (даты) приемки источника.

Гарантия не распространяется на устройства, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем. Послегарантийный ремонт блока CCU-IP производится по отдельному договору.

Гарантия изготовителя не распространяется на аккумулятор, поставляемый по отдельному договору.

11. Сведения о рекламациях

Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответствия блока CCU-IP техническим параметрам, приведенным в настоящем руководстве, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации блока CCU-IP.

Рекламация высылается по адресу предприятия-изготовителя с руководством по эксплуатации и актом, подписанным руководителем технической службы предприятия-потребителя.

В акте должны быть указаны: дата приемки блока CCU-IP (соответствующая дате в Руководстве), вид (характер) неисправности, дата и место установки блока CCU-IP, и адрес потребителя.

12. ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Установленный срок службы блока CCU-IP не менее 10 лет.

Указанный срок службы  действителен при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

13. свидетельство об упаковывании

# Блок CCU-IP заводской номер _____________________

Упакован     согласно     требованиям,    предусмотренным     в     действующей

технической документации.

_________________   ________________   _____________________

должность                 подпись                   расшифровка подписи

____________________________

год,   месяц,    число

14. МАРКИРОВКА ЗАЖИМОВ И СХЕМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ блока CCU-IP